LOR LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD

测   试   报   告

Testing  Report

备注:选择的选项用表示,无选择的选项用                 报告编号：

| Test type( 测试项目): Luminosity distribution Testing(光度分布测试) Integrating sphere light parameters Testing (积分球光参数测试) Temperature reliability Testing(温度可靠性测试) | 测试日期：2019年12月15 |
| --- | --- |
|  | 产品型号：LRTLJ019,LRSMM052-B/C |
|  | 芯片型号：CXM-7-30-90-AA10 |
|  | 驱动型号：LF-GICO13YS0300H |
| Test condition(测 试 条 件): Power 功率（W）: 12W Voltage 电压 (V): 36 V Current 电流(A): 300mA Others, please specify 其它,请注明: | Specification(规格，测试执行标准) LOR (光效)(%)： 实测： Flux(光通量)(Lm)： 实测： Color Temp(色温)(K)： 实测： CRI显色指数： 实测： Temp Range(温度范围)：℃ 实测： |
| Test data（测试数据） Test item Time; T4室温(℃); 芯片Tc8温度(℃); 驱动TC5温度(℃); 表面TC3温度(℃). 12月15日AM9:00-12月19日PM12：00; 30.9℃; 78.5℃; 82.1℃; 72.7℃. |
| Test photo（测试相片）: 芯片TC点 散热器表面 驱动TC点 测试期间及测试之后，样品无异常。During an - d after the test, they work in normal. |  |
| 测试判定： Passed 合格, Failed 不合格, N/A 不适合 Details 原因: |  |

检测人员：李